关于印发《赣州市果园沤肥池、畜禽养殖场

化（贮）粪池、户用和大中型沼气工程安全生产

标准（试行）》的通知

各县（市、区）农业农村局、果业（果茶、茶果）发展服务中心，赣州蓉江新区农办，大余县花卉与果业发展中心，局机关各科室、局属（管）各单位：

现将《赣州市果园沤肥池、畜禽养殖场化（贮）粪池、户

用和大中型沼气工程安全生产标准（试行）》印发给你们，

请各级农业农村和果业部门，按照“三管三必须”原则，认真履行安全监管和行业管理责任，督促生产经营单位严格按标准执行。

赣州市农业农村局         赣州市果业发展中心

2024年12月27日

赣州市果园沤肥池、畜禽养殖场化（贮）粪池、

户用和大中型沼气工程安全生产标准（试行）

为全面加强全市农业农村领域有限空间安全生产管理，依据有关法律法规、部门规章和国家标准，结合地方实际，制定赣州市果园沤肥池、畜禽养殖场化（贮）粪池、户用和大中型沼气工程安全生产标准。

一、适用范围

本标准规范适用于全市果园沤肥池、畜禽养殖场化（贮）粪池、户用和大中型沼气工程的安全生产建设运行、严重安全隐患和重大事故隐患判定等内容。

二、制定依据

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国畜牧法》

《江西省安全生产条例》

《畜禽规模养殖污染防治条例》

《江西省生产经营单位安全生产主体责任规定》

《缺氧危险作业安全规程》（GB 8958）

《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）

《户用沼气池设计规范》（GB/T 4750-2016）

《农村沼气安全处置技术规程》（NY/T 3897-2021）

《沼气工程安全生产监控技术规范》（NY/T 4172-2022）

《有限空间作业安全技术规范》（DB41/T 2107-2021）

《有限空间作业安全技术规范》（DB 64/T 802-2021）

《畜禽规模养殖场液体粪污贮存设施安全生产指南》（农牧便函〔2023〕656号）

三、安全生产建设运行规范

（一）果园沤肥池

1.新建设施

（1）果园沤肥池应设置在室外通风良好的地方，避免靠近居民区、水源地，池口表面不能有覆盖物，

（2）果园沤肥池应设置为非下沉式、敞口式，以免形成有毒有害、易燃易爆气体容易积聚的有限空间。

（3）材料可采用镀锌板、PVC、PE材质或砖混结构等，用塑料桶沤肥（发酵）的，应确保人员不能进入作业。

（4）水池或水桶底部预留排污口，避免人员下池清淤。

（5）敞口式沤肥池应设置围栏和警示标志，并安装危险区域风险预警器（装置），防止人员违规进入或操作。

新纳入水肥一体化建设项目奖补的果园，其建设的沤肥池等有限空间设施周围需安装危险区域网络预警监控、广播设备等技防智防设备，该建设内容作为项目完工和资金拨付的先决条件。

2.既有设施

（1）封闭或半封闭式沤肥池。进出口可活动打开的全封闭沤肥池，以及小、深、窄口径或者大池小口径等部分封闭的沤肥池，进出口受限或进出不便，但人员能够进入开展有关工作，要采用钢筋封口等方式，将进出口变成人员不能进出的“零空间”（“封”的过程中要注意防范引入火种引起的燃爆危险），同时在沤肥池周边显眼位置设置警示牌警示提醒。

（2）室内沤肥池。设置在室内的沤肥池，且住房、工作房等结构牢固、不易拆除的，要将室内沤肥池等有限空间转为蓄水池或者打药池使用，在室外另行设置非下沉式、敞口式，有毒有害、易燃易爆气体不易积聚的沤肥池，同时在新建沤肥池周边显眼位置设置警示牌警示提醒。

（3）上方有覆盖物的敞口式沤肥池。池口有覆盖物，或者池子上方建有铁皮棚、木棚等影响有效通风建筑物的，要将覆盖物或者建筑物拆除，使之成为空气流通顺畅的敞开式空间，同时在沤肥池周边显眼位置设置警示牌警示提醒。

（4）人员容易掉入且没有防护设施的敞开式沤肥池。要用围栏围起来，周边显眼位置设置警示牌警示提醒，鼓励在作业口设置系绳桩和安全绳等设施。

（5）小型沤肥桶。汽油桶、塑料桶等小型沤肥桶，放置位置紧靠稀释池（或者在稀释池上方），且没有防护设施的，要将沤肥桶搬移至距离稀释池较远位置（或者从稀释池上方搬下来），避免搅拌肥液或者转移肥液过程中，人员中毒后掉入稀释池引起的淹溺隐患，同时在沤肥桶周边显眼位置设置警示牌警示提醒。

（6）人员不易进入或者有防护设施的敞开式沤肥池。在沤肥池周边显眼位置设置警示牌警示提醒。

3.作业规范

（1）在沤肥池等有限空间作业时，应坚持“先通风，再检测，后作业”原则，确保安全前提下开展作业，有条件可以佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器。

（2）作业现场应有专人监护，作业人员应系好安全绳。

（3）禁止在果园沼气设施内部进行打火、焊接等操作，严禁将电气产品接进沼气设施中。

符合上述情况的发酵有机肥稀释池适用上述标准规范。

（二）畜禽养殖场化（贮）粪池

1.建设阶段

（1）新建、改建、扩建液体粪污贮存设施，设计和施工过程中必须同步落实安全生产要求。

（2）设计文件中应体现对液体粪污贮存设施安全生产的要求，具体包括安全生产、安全防护、消防避雷、报警监控等主要内容。

（3）液体粪污贮存设施应选择地势平坦处建设，尽可能避免依山、依水而建，防止山体滑坡、水体倒灌等情况发生。

（4）场区内建设的道路应确保消防车、急救车可顺利通往可能出现事故的地点。液体粪污贮存设施之间的距离应符合通风、防火的规定。

（5）密闭的液体粪污贮存设施（含覆膜设施），应设置通风口或气体收集处理装置，降低有毒有害气体浓度。

（6）在液体粪污贮存设施的必要位置应按照GB 2894要求，设置防中毒、防火、防跌落等安全防护设施或警示标识。

新纳入畜牧项目奖补的养殖场（户），需在畜禽养殖场化（贮）粪池设施周围完成危险区域网络预警监控、广播设备等技防智防建设内容，该建设内容作为项目完工和资金拨付的先决条件。

2.运行阶段

（1）养殖场应建立健全液体粪污贮存设施安全生产管理、安全操作、安全巡查、检修维护、应急处理等制度，应定期对设施进行巡检，发现有破损、毁坏等情况要及时维修，不得以任何理由延迟维修。

（2）养殖场液体粪污贮存设施安全管理人员应经过培训后方可上岗。

（3）养殖场应适当配备防护救生设施及用品，定期检查、维护或更换，确保正常使用。所有人员应熟悉防护救生用品存放地点和使用方法。

（4）密闭液体粪污贮存设施中存有畜禽粪污时，严禁人员进入作业，可采用机械抽取方式处理利用畜禽粪污。

（5）作业时必须提前对液体粪污贮存设施进行通风，保证设施内易燃气体和有毒有害气体含量控制在安全规定值以下，尽可能选择符合GB 12358要求的气体检测报警仪进行检测，或经小动物实验证明无危险后，方可进入作业。

（6）作业时必须正确佩戴和使用安全防护用品，应佩戴符合GB 2811、GB 24543和GB 6220要求的安全帽、安全绳、呼吸器等防护用品。必须要有两名以上成人在设施外监护并保持实时通信。作业过程中应持续采取机械通风，严禁使用明火作业。

（7）作业中断，作业人员再次进入时，应重新进行气体检测和环境判定。新投入使用或停运后重新启动的液体粪污贮存设施，必须对构筑物、管道、闸阀、机械、电气、自控等系统进行全面检查，确认正常、安全后方可投入使用。

（8）维修相关设施设备时，维修人员应采取安全防护措施，设置安全防护围挡，在醒目位置悬挂维修、注意安全等标识后，方可作业。

（9）清捞浮渣、杂物及清扫堰口时，应有安全及监护措施；在构筑物上和敞口设施周边巡视和作业时，应注意安全，防止坠落。

（10）严禁无安全防护措施人员在覆膜设施上活动，尽可能避免无关人员在覆膜设施周边活动。

（11）遇大雨、大风、大雪等极端、特殊天气，应尽可能减少作业。需重点关注设施安全问题，组织巡查，发现问题及时妥善处理。

3.处置阶段

（1）失去利用价值的液体粪污贮存设施建议及时拆除；未及时拆除的，应封堵盖板并设置警示标识，严禁人员随意进入；另做它用的液体粪污贮存设施，应遵守相关行业安全生产要求。

（2）拆除液体粪污贮存设施时，应提前排除潜在危险，在周围设置安全栏杆，严禁人员在无防护措施下提前进入，进行特殊拆除作业人员必须持证上岗。

（3）拆除后的建筑垃圾应妥善处理，地面应恢复平整。

（三）户用和大中型沼气工程

1.设施选址

选址不得在高压电线、溪水、湖泊、河道或地质构造不稳定的地方。应远离主居住区、畜禽圈、火源，且离主居住区不少于50米。应考虑通风、采光等因素，以利于发酵。

2.设计与施工

户用和大中型沼气工程设施总体设计、设施材料与施工应符合国家规定和标准（GB/T 4750-2016、GB/T 51063-2014）。设施建设应采用耐久保温材料，确保设施生产环境温湿度适宜。内、外部设施应完善，包括进气、排气、观察进口、清洗口、底泥清理口等。

3.设施运行

引导并督促用户关注设施日常运行情况，提高设施使用的技术水平。应对设施进行定期检测、维护，设施闲置的尽量科学合理盘活，废弃的尽快安全拆除填埋。使用者应按操作说明和使用要求进行操作，切忌滥用或误用。

4.安全要点

不得在设施周围贮存易燃、易爆等危险物品。坚持“先通风，再检测，后作业”原则，必须由持有安全作业资质人员开展作业，禁止单人作业。禁止在沼气设施内部进行打火、焊接等操作，严禁将电气产品接进沼气设施中。在冬季或雨季需保持设施内部通风干燥，以免积累甲烷爆炸。关注沼气设施的爆炸、中毒等公共安全消息，及时了解掌握应对措施。

四、果园沤肥池、畜禽养殖场化（贮）粪池严重安全隐患重点检查事项

因果园沤肥池、畜禽养殖场化（贮）粪池行业领域部委层面尚未出台重大事故隐患判定标准，参考其他行业相关标准，结合事故教训和行业普遍认知，明确严重安全隐患重点检查事项如下：

（一）果园沤肥池严重安全隐患重点检查事项

1.‌未对沤肥池等有限空间进行风险辨识，未在沤肥池进入点附近设置明显警示标志的。

2.作业未执行“先通风、再检测、后作业”要求的。

3.作业现场未安排监护人员的。

4.作业人员未掌握安全风险、规范操作流程和避险自救要点的。

（二）畜禽养殖场化（贮）粪池严重安全隐患重点检查事项

1.‌未对畜禽粪污贮存设施等有限空间进行风险辨识，未在畜禽粪污贮存设施进入点附近设置明显警示标志的。

2.未落实有限空间作业审批或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求的。

3.作业现场未设置监护人员的。

4.作业人员未掌握安全风险、规范操作流程和避险自救要点的。

5.失去利用价值的粪污贮存设施未及时采取填埋、拆除等处置措施的。

五、农村沼气安全生产重大事故隐患判定标准（试行）

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规和相关国家、行业标准，农村沼气安全生产领域存在以下情形之一的，应当判定为重大事故隐患。

（一）户用沼气

1.沼气用户未经操作培训和安全使用注意事项告知的。

2.非专业人员私自下池作业，以及下池作业不按规范操作的。

3.沼气池池体漏气,水压间、出料间和贮肥间盖板缺失或不具备承压功能，且周边无明显警示标识或围栏的。

4.沼气使用过程中进行快速出料操作，以及大出料时管路未与大气连通的。

（二）沼气工程

1.未建立安全生产责任制、岗位安全操作规程、安全事故隐患分级排查治理制度、事故应急预案等安全生产制度的。

2.运行管理、操作和维护人员未经安全培训上岗,违规进入有限空间作业或使用明火作业的。

3.场区未设置围墙、防护盖板、防护围栏等安全防护设施以及明显安全警示标志,进料间、净化间、锅炉房、发电机房、增压机房、提纯车间等设施内未设置监测报警装置以及排风装置的。

4.场区消防、避雷、防爆等设施设备不能正常使用，以及避雷设施高度不足以覆盖发酵、储气设施的。

5.厌氧消化器、贮气柜、沼气火炬等设施未设置压力、液位显示等监测报警装置,或与周边建筑物防火间距不达标的。

六、补充事项

（一）国家部委、省厅后续发布行业最新标准的，从其标准。

（二）本标准规范由赣州市农业农村局、赣州市果业发展中心负责解释。

附件：果园沤肥池、畜禽养殖场化（贮）粪池、户用和大中型沼气工程安全隐患排查要点

附件

果园沤肥池、畜禽养殖场化（贮）粪池、户用和

大中型沼气工程安全隐患排查要点

一、果园沤肥池

1.设施规范情况

（1）封闭或半封闭式沤肥池是否将进出口封成人员不能进出的“零空间”。

（2）室内沤肥池是否转为蓄水池或者打药池。

（3）上方有覆盖物的敞口式沤肥池是否拆除覆盖物成为敞口式沤肥池。

（4）人员容易掉入且没有防护设施的敞开式沤肥池是否设置防护栏。

（5）放置位置紧靠稀释池（或者在稀释池上方）且没有防护设施的的汽油桶、塑料桶等小型沤肥桶是否将沤肥桶搬移至距离稀释池较远位置（或者从稀释池上方搬下来）。

2.安全管理情况

（1）是否对沤肥池等有限空间进行风险辨识，沤肥池进入点附近是否设置警示标志、围栏，防止无关人员、未经培训人员进入沤肥池。

（2）是否执行“先通风、再检测、后作业”要求，作业现场有无专人监护。

（3）是否在沤肥池作业口设置了系绳桩和安全绳，安全作业、应急处置指南是否向果农发放到位。

（4）是否定期检查和维护沤肥池，确保其安全正常运行，检查沤肥池是否有安全漏洞，是否及时修复。

（5）是否对沤肥池作业人员进行了教育培训，作业人员是否了解安全风险、掌握规范操作流程和避险自救要点。

二、畜禽养殖场化（贮）粪池

1.是否在粪污贮存设施的必要位置设置了通风通气、临池安全防护栏、安全盖板等防中毒、防火、防跌落的安全防护设施和警示标识。

2.是否对畜禽粪污贮存设施有限空间进行风险辨识，作业口是否张贴安全作业、应急处置指南。

3.是否落实有限空间作业审批或执行“先通风、再检测、后作业”要求，作业现场有无专人监护。

4.养殖场是否建立粪污贮存设施安全生产管理、安全操作、安全巡查等制度，养殖场安全管理人员是否经过培训后上岗。

5.养殖场是否适当配备防护救生设施及用品。

6.失去利用价值的粪污贮存设施是否及时采取填埋、拆除等处置措施的。

三、户用和大中型沼气工程

1.户用沼气池（包括联户、小型沼气工程）

（1）沼气用户家里是否有明白卡，是否存在私自下池作业和快速出料等违规操作。

（2）沼气池水压间、进料口和天窗口盖板是否完好，是否能够承重，沼气池是否损坏，周围是否有较重臭鸡蛋气味（硫化氢）。

（3）沼气池及输气管线周边是否设有警示标识，是否存在易燃、易爆、易出现明火物品。

（4）室外沼气输气管线布设是否合理，接口是否存在漏气现象。

（5）调控器、脱硫器、积水瓶是否正常。

（6）沼气灶具是否合格，使用场所是否通风良好，使用是否规范。

2.大中型沼气工程（包括生物天然气工程）

（1）安全作业、特种设备、压力容器、压力管道、危险化学品、消防设施器械配备、安全教育培训以及应急预案等管理制度是否严格落实。

（2）相应区域是否设置防火区、防爆区、当心有害气体中毒、严禁烟火、禁止电话、禁止吸烟等、注意洞口、防静电、架空管道防碰撞等标志牌有限空间安全告知牌和逃生路线图。

（3）各项安全防护是否齐全，设置沼气工程围墙或防护围栏与门禁等安全防护设施以及其它安全措施是否齐全、物品摆放是否有序。

（4）存在爆炸危险的进料间、净化间、锅炉房、增压机房、发电机房等建构筑物是否设置可燃气体、有毒有害气体报警器以及联动排风设施，是否设置室内消静电球、帘、柱的配备。

（5）作业人员的防护用品（防静电工作服、工作鞋、工作帽、防护手套、防护镜、口罩、呼吸器、防暑降温物品、保暖物品、劳保物品、救生衣等）是否齐全，现场急救物品、药品是否齐全，是否过期。

（6）厌氧消化器、贮气柜、沼气火炬等与周边建筑物防火间距是否达标，消防通道、消防设施及消防报警装置是否工作正常。

（7）厌氧消化器正负压保护装置、气柜正负压报警装置、自动超压燃烧放散装置是否运行正常。

（8）供气主管线是否设置阻火器，供发电和提纯压缩的沼气进口管道上是否设置快速切断阀，供气系统是否设置气体加臭装置，供户燃气管道系统是否符合规范、无腐蚀锈蚀现象。

（9）防爆场所带电设备及布线是否符合防爆要求，并保持清洁、干燥、密闭，绝缘、接地良好。

（10）仪器仪表是否损坏，校准周期符合要求，各种设施设备的管道、阀门等是否完好无损，无腐蚀锈蚀等现象。

赣州市农业农村局办公室     　     　 　2024年12月30日印发